## 変電設備
様式第１
消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備の条件
犬山市消防本部
| 条件項目 | 設置予定の変電設備
1 | 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で２．０ミリメートル以上、または鋼板で２．３ミリメートル以上である。 | □左記に準じている。
2 | 安全装置（漏電遮断器）が設置されている。 | □左記に準じている。
3 | 筐体の体積１立方メートルに対する内蔵可燃物量（電装基板等の可燃物の量）が約122キログラム以下である。 | □左記に準じている。
4 | 蓄電池が内蔵されていない。 | □左記に準じている。
5 | 太陽光発電設備が接続されていない。 | □左記に準じている。
※設置する急速充電設備の詳細資料を添付すること
記載事項に相違ありません。
事業所名
電気工事士免状交付番号
氏 名