## 変電設備
様式第１（その１）
消防長が火災予防上支障が無いと認める構造を有するキュービクル式変電設備の条件
犬山市消防本部
| 条件項目 | 設置予定の変電設備
1 | キュービクル式変電設備であること。（変電設備その他の機器及び配線を一の箱（以下「外箱」という。）に収納したもの） | □左記に準じている。
2 | 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル（屋外用のものは、2.3ミリメートル）以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 | □左記に準じている。
3 | 外箱の開口部（換気口又は換気設備の部分を除く。）には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。 | □左記に準じている。
4 | 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。 | □左記に準じている。
5 | 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 | □左記に準じている。
6 | 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものを外部に露出して設けないこと。 (ア) 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有 する材料としたものに限る。） (イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 (ウ) ヒューズ等に保護された電圧計 (エ) 計器用変成器を介した電流計 (オ) 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。） (カ) 配線の引込み口及び引出し口 (キ) ケに規定する換気口及び換気装置 | □左記に準じている。
7 | 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。 | □左記に準じている。
8 | 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。 | □左記に準じている。
9 | キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。 (ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 (イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の三分の一以下であること。 (ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 (エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | □左記に準じている。
10 | 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。 | □左記に準じている。
※設置する変電設備の詳細資料を添付すること
記載事項に相違ありません。
事業所名
電気工事士免状交付番号
氏 名

## 発電設備
様式第１（その２）
消防長が火災予防上支障が無いと認める構造を有するキュービクル式発電設備の条件
犬山市消防本部
| 条件項目 | 設置予定の変電設備
1 | キュービクル式発電設備であること。（内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱（以下「外箱という。）に収納したもの） | □左記に準じている。
2 | 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル（屋外用のものは、2.3ミリメートル）以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 | □左記に準じている。
3 | 外箱の開口部（換気口又は換気設備の部分を除く。）には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。 | □左記に準じている。
4 | 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。 | □左記に準じている。
5 | 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 | □左記に準じている。
6 | 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものを外部に露出して設けないこと。 (ア) 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。） (イ) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管 (ウ) 燃料の出し入れ口 (エ) 配線の引出し口 (オ) シに規定する換気口及び換気装置 (カ) 内燃機関の排気筒及び排気消音器 (キ) 内燃機関の息抜き管 (ク) 始動用空気管の出し入れ口 | □左記に準じている。
7 | 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。 | □左記に準じている。
8 | 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。 | □左記に準じている。
9 | 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。 | □左記に準じている。
10 | 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。 | □左記に準じている。
11 | 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。 | □左記に準じている。
12 | キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。 (ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 (イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の三分の一以下であること。 (ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 (エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | □左記に準じている。
13 | 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。 | □左記に準じている。
※設置する発電設備設備の詳細資料を添付すること
記載事項に相違ありません。
事業所名
電気工事士免状交付番号
氏 名

## 蓄電池
様式第１（その３）
消防長が火災予防上支障が無いと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備の条件
犬山市消防本部
| 条件項目 | 設置予定の変電設備
1 | キュービクル式蓄電池設備であること。（蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱（以下「外箱」という。）に収納したもの） | □左記に準じている。
2 | 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル（屋外用のものは、2.3ミリメートル）以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 | □左記に準じている。
3 | 外箱の開口部（換気口又は換気設備の部分を除く。）には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。 | □左記に準じている。
4 | 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。 | □左記に準じている。
5 | 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 | □左記に準じている。
6 | 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものを外部に露出して設けないこと。 (ア) 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。） (イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 (ウ) 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。） (エ) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計 (オ) サに規定する換気口及び換気装置 (カ) 配線の引込み口及び引出し口 | □左記に準じている。
7 | 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。 | □左記に準じている。
8 | キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。 | □左記に準じている。
9 | 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。 | □左記に準じている。
10 | 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。 | □左記に準じている。
11 | キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。 (ア) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の三分の一以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の三分の二以下であること。 (イ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 (ウ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | □左記に準じている。
12 | 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。 | □左記に準じている。
※設置する蓄電池設備の詳細資料を添付すること
記載事項に相違ありません。
事業所名
電気工事士免状交付番号
氏 名