## チェック表
給水装置工事竣工検査事前社内チェック表
令和 年 月 日
量 水 器 関 係
量水器等清掃状況 | 良 | ・ | 手直し | 竣工検査前のボックス内清掃及び泥止め対策（配管部）が行われているか。 軍手等で土砂止めすることは好ましくない。
量水器の水平度状況 | 良 | ・ | 手直し | 一次側と二次側の配管が同じレベルに施工されているか。
量水器前後設置状況 | 良 | ・ | 手直し | ８年後に量水器の取替えを行いますので、止水栓操作に支障をきたさないで、 量水器ボックスのセンター付近に設置してあるか。
量水器とボックス底板の隔離状況 | 良 | ・ | 手直し | 量水器本体の最下部とボックス底板との間隔が２ｃｍ以上あけて施工されているか。
ボックスと底板の付き具合 | 良 | ・ | 手直し | 外部からの土砂がボックス内に入り込まないように隙間がないか。
ボックスの周囲 | 良 | ・ | 手直し | ボックスとＧＬのレベルが同じか。外構等が未施工で、事前に竣工届を提出する場合はボックスと底板をコンクリートで防護すること。この時、ボックス本体の高さの８割程度まで埋まっているか。
外構工事に伴う量水器管理 | 良 | ・ | 手直し | 外構工事で量水器がブロック・フェンス等によって、検針が道路からできない場合は検査不合格と なります。（十分に打ち合わせを行って下さい）
舗 装 復 旧 関 係 | （ない場合は斜線を引いてください）
本復旧状態の確認 | 良 ・ 手直し |  |  | 舗装復旧の平坦性及び既存舗装とのすり合わせがされているか。またその他工事に併せて本復旧する箇所については、担当と事前打ち合わせを行い検査を受ける。
※上記チェック内容を積極的に行い、再検査のないように努めてください。
※竣工検査後、悪質な状態で再検査を行う場合は、検査手数料を課する場合があります。
自社竣工検査を行いましたので、竣工届に伴い検査をお願いします。
自社検査年月日 年 月 日 |  |  |  |  | 点検者署名